RENDSZ ERENG E DÉLY

| A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gyártó | Gustav Hensel GmbH & Co. KG Gustav-Hensel-Straße 6 Lennestadt |
| 2. | Forgalmazó | Hensel Hungária Villamossági Kft. 1225 Budapest, Dűlő u.37-41. |
| 3. | Termékcsoport | Direkt TCS1 (1T mérés) |
| 4. | Termék megnevezés | Egy felhasználási helyes M63A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben |
| 5. | Típus (-család) | HB3000-U1 |

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező, a

Hensel Rendszerengedélyezési dokumentáció: Hensel Műszaki dokumentáció V04 (Kiadva: 2021.03.27.) Általános Szerelési és Telepítési utasítás a fogyasztásmérőhelyek kialakításához alkalmazott Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és tokozatokhoz V07 (kiadva 2024.06.01.)

mellékletekben foglalt feltételek mellett áramhálózati felhasználásra műszakilag

A L K A L M A S

| 6. | Rendszerengedély azonosító | HEN24.E178(HB3000-U1)-Sz-M63A |
| --- | --- | --- |
| 7. | Kiadás alapja | MS-09-12-v09 Fogyasztásmérőhely tokozatok, szekrények direkt, azaz közvetlen csatlakozású méréssel rendelkező felhasználók részére |
| 8. | Érvényesség kezdete | 2024.12.31. |
| 9. | Érvényesség lejárta | Visszavonásig |
| 10. | Területi érvényesség | ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Émász Áramhálózati Kft.; Opus Titász Zrt |

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról a Gyártó / Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó

szervezeteket! Minősített esetnél (megváltozott műszaki tartalom, minőségi probléma) a rendszerengedély visszavonható.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet biztosítása érdekében elvárt követelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionális szempontok kielégítésére. A műszaki felelősség a gyártóé.

| ELMŰ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | Simon Krisztián Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályvezető |  |
| --- | --- | --- |
|  | Csontos Róbert Méréstechnikai szakterület vezető |  |
|  | Kovács Attila Zoltán Méréstechnológiai szakreferens |  |
| MVM Émász Áramhálózati Kft. | Biliczki István Árammérési osztályvezető |  |
|  | Förgeteg Nikolett Mérési és csatlakozási szakterületvezető |  |
| Opus Titász Zrt. | Kriston Beáta Mérési vezető |  |
|  | Kocsis István Méréstechnológiai szakterület vezető |  |
| MEE VET | Kovács László MEE VET elnök |  |

A rendszerengedélyes termék műszaki adatlapja:

| 11. | Termékcsoport | Direkt TCS1 (1T mérés) |
| --- | --- | --- |
| 12. | Típus | Egyedi |
| 13. | Modularitás | Rendszerengedélyes kész elrendezés opció nélkül |
| 14. | Árszabás 1 és max. áramerőssége (Mindennapszaki) | M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig) |
| 15. | Árszabás 2 és max. áramerőssége (Vezérelt) | - |
| 16. | Árszabás 3 és max. áramerőssége (H vagy Geo tarifa) | H63A (H tarifa 3 x 63A-ig) MVM ellátási területén jelenleg vezérelt H tarifa (Hv) van használatban, oda nem megfelelő ez a szekrény! |
| 17. | Árszabás 4 és max. áramerőssége (Autótöltő) | M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig) |
| 18. | Árszabás 5 és max. áramerőssége (Inverter) | M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig) |
| 19. | Felhasználási helyek száma: | 1 |
| 20. | Alkalmazás | Beltéri (B), Kültéri (K) |
| 21. | Csatlakozás módja | Szabadvezeték (Sz) |
| 22. | Elhelyezés | Felületre szerelt (F) |
| 23. | Védővezető rendszere méretlen, mért | Méretlen: TN-C; Mért: TN-S/TN-C |
| 24. | Érintésvédelmi osztály | II. osztály, kettős szigetelés |
| 25. | Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete | Max. 35 mm2 |
| 26. | Elmenő mért vezeték keresztmetszete | Max. 25 mm2 |
| 27. | Opcionális elemek a méretlen részben | Nincs |
| 28. | Opcionális elemek a mért részben | Nincs |
| 29. | Méret | Magasság 600 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 198 mm |
| 30. | Névleges feszültség | 3 x 230 V / 400 V |
| 31. | Névleges frekvencia | 50 Hz |
| 32. | Zárlati szilárdság (Icw, Ipk, Icc) | < 6 kA (ICW= 15 kA/1s; IPK= 30 kA) |
| 33. | Lökőfeszültség állóság | 6 kV |
| 34. | Környezeti hőmérséklet | min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi átlaghőmérséklet 35 C° |
| 35. | Légnedvességi feltételek | Relatív páratartalom átmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb hőmérséklet mellett |
| 36. | UV állóság | UV-álló |
| 37. | IP védettség | IP 54 |
| 38. | Ütésállóság | IK 08 |
| 39. | Szekrény anyaga | Tokozat: Üvegszálőrlemény erősítésű polikarbonát (PC-GF) Szerelő- és takarólemez: PVC MZ, GRP |
| 40. | Korrózióállóság (fém szekrények esetén) | - |

Megjegyzések:

- A kialakítás mind PVC, mind GRP takarólemezzel, fém és műanyag emelőlábbal kereskedelmi forgalomba kerülhet.

- Kizárólagos őrizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet követelményét biztosítja, ez a második ábrán jelölt pontokon lezárósodrony és lakat alkalmazásával kivitelezhető. A zárópecsétekhez való roncsolásmentes hozzáférés csak a felhasználó tevékeny közreműködése által biztosítható. A sodrony és lakat nem tartozék.

- Alapkiépítésben a vezeték keresztmetszet 3x32A-ig használható. Ettől nagyobb teljesítmény igény esetén a teljesítményhez illesztett vezeték szett használata szükséges.

Kiegészítések:

Rajzok, fényképek:

| FÉNYKÉP (kizárólag jó minőségű): | KÖRVONALRAJZ (méretezett): |
| --- | --- |

| JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A BELSŐ TÉRRÉSZRŐL (mérő, vezérlő, sorozatkapocs, kismegszakító felszerelhetősége): | ELRENDEZÉSI RAJZ PLOMBÁLÁSI HELYEKKEL (kizárólag jó minőségű): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plombálási helyek száma [db] | 4 |

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadása típusjellel, szükség esetén megjegyzéssel ellátva)

| Megnevezés | db | Típusjel | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 x 600 mm-es szekrény, átlátszó fedéllel | 1 | Mi 0400 | Kizárólagos őrizetbevonásra előkészítve |
| Ablak | 1 | Mi SF | Kizárólagos őrizetbevonásra előkészítve |
| Csapófedél | 1 | Mi KL 6 | Kizárólagos őrizetbevonásra előkészítve |
| Szerelőlemez 1 mérő részére HB3000-U szekrényhez | 1 | HB MP 4M-U | Kikönnyítésekkel |
| Takarólemez csatlakozó térrészre | 1 | HB EP 4K-U | Kikönnyítésekkel |
| Kiemelő fogantyú | 1 | BSA GRIFF |  |
| Kalapsín, rögzítő csavarokkal | 1 | TS 35x7,5x286 |  |
| Kapocs | 4 | HLAKx 35 1/2 | Funkciónak megfelelő színben |
| Kábelrögzítő sín | 1 | Mi TS 300-CS |  |
| Emelőláb, rögzítő csavarokkal | 8 | Mi DS 50, Mi DSM 50 |  |
| Fogyasztásmérő rögzítő csavar | 1 | ST3,9x16 | Készletben, egy készlet 3 db |
| Plombálható csavar ellendarabbal | 4 | HB PK | M4x16 |
| Szerelőlemez rögzítő csavar | 4 | CsavarPZDM4x16 | M4x16 |
| Kapocsjelölések | x |  | Szükség szerint |
| Vezeték egységcsomag | 1 | VECSxxx-U | H07V-K, 10 mm2 |
| Adattábla | 1 |  | Típus szerint, kizárólagos őrizet alkalmazására felhívó szöveggel |
| Csőadapter | 1 | A51 |  |
| Nyomás kiegyenlítő elem | 1 | BM 20 G | Kondenzvíz képződés csökkentésére |
| Rögzítés védelem | 1 | HB FR |  |
| Felhasználónak átadandó dokumentáció | 1 |  | Darabvizsgálati jegyzőkönyv, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Vásárlói tájékoztató, Egyoldalas kapcsolási rajz |

OPCIONÁLIS ELEMEK:

| Megnevezés | Típusjel | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Tömszelence | AKMxx | Kábelek bevezetésére |
| Bevezető elem | STMxx, EDRxx, ESMxx, HEGxxFEK, SEGxxFEK, VExxVSZ, VExxFEK, EC74xx, SFLxx, SGLxx, AFT-MBSxx, vagy ezekkel egyenértékű |  |
| Összeszerelő készlet | HB WD 2, HB WD 3, MI WD 2 | Szekrények összeépítéséhez |
| Felirat egységcsomag | FECS-U |  |
| Lezáró sodrony | Huzal 0210 | Lezáró sodrony 140 cm+2 db szem, 1 db lakattal |
| Szerelőlemez tartó készlet | HBMPT | Karbantartási munkákhoz |
| Tartószerkezet | Mi MS 2, Mi AL 40, Mi MB x | Hensel |
| Tartószerkezet | Mi MB 2, METZ Doboztartóx, vagy ezzel egyenértékű |  |
| Kiegészítő vezeték egységcsomag | VECS3000M16 | H07V-K, 16 mm2, 63 A-ig |
| Földelés csatlakozó doboz | DP 9026-U |  |
| Mért oldali főelosztó | Mi 1112-U, Mi 1112-CS, Mi 1224-CS, Mi 1336-CS | Szükség szerint, „Segédlet új kialakítású fogyasztásmérő szekrény és mért oldali fogyasztói főelosztó, valamint mért oldali üres szekrény összeépítéséhez” utasítás szerint felszerelve |
| Mért oldali üres szekrény | K 0100, K 0101, K 0200, K 0201, K 0300, K 0301, K 0400, K 0401 | Szükség szerint, „Segédlet új kialakítású fogyasztásmérő szekrény és mért oldali fogyasztói főelosztó, valamint mért oldali üres szekrény összeépítéséhez” utasítás szerint felszerelve |
| Méretlen oldali kötődoboz | Mi 0101-CS, Mi 0201-CS | Kizárólag a fogadott méretlen vezeték bevezetésénél a csőadapter, bevezető elem kiegészítéseként használható |

Megjegyzések:

- A fogyasztásmérő szekrény kizárólag a fenti OPCIONÁLIS ELEMEK listában szereplőkkel egészíthetők ki.

- A VECSxxx-U vezeték egységcsomagban szereplő vezetékek 10 mm, ill. 18 mm hosszú trapéz alakúra préselt szigetelőgalléros érvéghüvelyekkel szereltek. A kiegészítő vezeték egységcsomagban szereplő vezetékek szintén 10 mm, ill. 18 mm/22 mm hosszú szigetelőgalléros érvéghüvelyekkel szereltek, amelyek préselése szabályos négyszög, vagy hatszög alakú.

- További információk a Rendszerengedélyezési Dokumentációban találhatóak.

- A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni.

- A méretlen fővezetéki betáplálás jobbról, balról, felülről, alulról, hátulról kialakítható. Törekedni kell a csatlakozó térrészben, vagy annak közvetlen közelében való csatlakozásra.

- A mért fővezetéki csatlakozás jobbról, balról, felülről, alulról, hátulról kialakítható.